## Chassis Corner 5 Left
Corner Station Controls Chassis 5 |  | Left Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24V | violet | L | OMRON | DC_1 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | OMRON | DC_1 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | L | EK1101 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | EK1101 | 0 | 0V | P | TBLOCK
5V_1 | red | L | EK1101 | 0 | + | P | DC_1 | +V
5VRET_1 | black | L | EK1101 | 0 | – | P | DC_1 | –V
5V_2 | red | L | EL9190 | 5 | + | P | DC_2 | +V
5VRET_2 | black | L | EL9190 | 5 | – | P | DC_2 | –V
24V | violet | L | EL9410 | 12 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | EL9410 | 12 | 0V | P | TBLOCK
5V_3 | red | L | EL9410 | 12 | + | P | DC_3 | +V
5VRET_3 | black | L | EL9410 | 12 | – | P | DC_3 | –V
24V | violet | L | OMRON | DC_2 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | OMRON | DC_2 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | L | OMRON | DC_3 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | OMRON | DC_3 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | L | TRACO | VCC | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | TRACO | VCC | 0V | P | TBLOCK
VCC (+5V) (*) | red | L | TRACO | VCC | + | P | 11 | VCC
GND (*) | black | L | TRACO | VCC | – | P | VEE | +
24V | violet | L | TRACO | VEE | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | L | TRACO | VEE | 0V | P | TBLOCK
GND (*) | black | L | TRACO | VEE | + | P | 11 | GND
VEE (-5V) (*) | white | L | TRACO | VEE | – | P | 11 | VEE
Coupler
Input | CAT5 | L | EK1101 | 0 | X1 | Comm. | IN
Output | CAT5 | L | EK1101 | 0 | X2 | Comm. | M/0 | X1
Auxiliary ISCT6
5VRET_1 | black | L | EL1124 | 1 | – | P | 8 | 19
Aux BI 1 | brown | L | EL1124 | 1 | I1 | BI | 8 | 23
Aux BI 2 | brown | L | EL1124 | 1 | I2 | BI | 8 | 4
Aux BI 3 | brown | L | EL1124 | 1 | I3 | BI | 8 | 22
Aux BI 4 | brown | L | EL1124 | 1 | I4 | BI | 8 | 3
Aux BO 1 | orange | L | EL2124 | 2 | O1 | BO | 8 | 21
Aux BO 2 | orange | L | EL2124 | 2 | O2 | BO | 8 | 2
Aux BO 2 | orange | L | EL2124 | 2 | O3 | BO | 8 | 20
Aux BO 2 | orange | L | EL2124 | 2 | O4 | BO | 8 | 1
Aux AI 1 + | green | L | EL3104 | 3 | +I1 | AI | 8 | 12
Aux AI 1 – | white | L | EL3104 | 3 | –I1 | AI | 8 | 31
Aux AI 2 + | green | L | EL3104 | 3 | +I2 | AI | 8 | 11
Aux AI 2 – | white | L | EL3104 | 3 | –I2 | AI | 8 | 30
Aux AI 3 + | green | L | EL3104 | 3 | +I3 | AI | 8 | 10
Aux AI 3 – | white | L | EL3104 | 3 | –I3 | AI | 8 | 29
Aux AI 4 + | green | L | EL3104 | 3 | +I4 | AI | 8 | 9
Aux AI 4 – | white | L | EL3104 | 3 | –I4 | AI | 8 | 28
Aux AO 1 + | blue | L | EL4134 | 4 | O1 | AO | 8 | 8
Aux AO 1 – | yellow | L | EL4134 | 4 | COM | AO | 8 | 27
Aux AO 2 + | blue | L | EL4134 | 4 | O2 | AO | 8 | 7
Aux AO 2 – | yellow | L | EL4134 | 4 | COM | AO | 8 | 26
Aux AO 3 + | blue | L | EL4134 | 4 | O3 | AO | 8 | 6
Aux AO 3 – | yellow | L | EL4134 | 4 | COM | AO | 8 | 25
Aux AO 4 + | blue | L | EL4134 | 4 | O4 | AO | 8 | 5
Aux AO 4 – | yellow | L | EL4134 | 4 | COM | AO | 8 | 24
DC PDs ISCT1
5VRET_2 | black | L | EL2124 | 6 | – | P | 9 | 19
DC PD1 GAIN0 | orange | L | EL2124 | 6 | O1 | BO | 9 | 11
DC PD1 GAIN1 | orange | L | EL2124 | 6 | O2 | BO | 9 | 30
DC PD2 GAIN0 | orange | L | EL2124 | 6 | O3 | BO | 9 | 12
DC PD2 GAIN1 | orange | L | EL2124 | 6 | O4 | BO | 9 | 31
DC PD3 GAIN0 | orange | L | EL2124 | 7 | O1 | BO | 9 | 7
DC PD3 GAIN1 | orange | L | EL2124 | 7 | O2 | BO | 9 | 26
DC PD4 GAIN0 | orange | L | EL2124 | 7 | O3 | BO | 9 | 8
DC PD4 GAIN1 | orange | L | EL2124 | 7 | O4 | BO | 9 | 27
DC PD5 GAIN0 | orange | L | EL2124 | 8 | O1 | BO | 9 | 3
DC PD5 GAIN1 | orange | L | EL2124 | 8 | O2 | BO | 9 | 22
DC PD6 GAIN0 | orange | L | EL2124 | 8 | O3 | BO | 9 | 4
DC PD6 GAIN1 | orange | L | EL2124 | 8 | O4 | BO | 9 | 23
DC PD1 + | green | L | EL3104 | 9 | +I1 | AI | 9 | 9
DC PD1 – | white | L | EL3104 | 9 | –I1 | AI | 9 | 28
DC PD2 + | green | L | EL3104 | 9 | +I2 | AI | 9 | 10
DC PD2 – | white | L | EL3104 | 9 | –I2 | AI | 9 | 29
DC PD3 + | green | L | EL3104 | 9 | +I3 | AI | 9 | 5
DC PD3 – | white | L | EL3104 | 9 | –I3 | AI | 9 | 24
DC PD4 + | green | L | EL3104 | 9 | +I4 | AI | 9 | 6
DC PD4 – | white | L | EL3104 | 9 | –I4 | AI | 9 | 25
DC PD5 + | green | L | EL3104 | 10 | +I1 | AI | 9 | 1
DC PD5 – | white | L | EL3104 | 10 | –I1 | AI | 9 | 20
DC PD6 + | green | L | EL3104 | 10 | +I2 | AI | 9 | 2
DC PD6 – | white | L | EL3104 | 10 | –I2 | AI | 9 | 21
Extra 1 + | green | L | EL3104 | 10 | +I3 | AI | 9 | 18
Extra 1 – | white | L | EL3104 | 10 | –I3 | AI | 9 | 37
Extra 2 + | green | L | EL3104 | 10 | +I4 | AI | 9 | 17
Extra 2 – | white | L | EL3104 | 10 | –I4 | AI | 9 | 36
PD Monitor 1 + | green | L | EL3104 | 11 | +I1 | AI | 9 | 16
PD Monitor 1 – | white | L | EL3104 | 11 | –I1 | AI | 9 | 35
PD Monitor 2 + | green | L | EL3104 | 11 | +I2 | AI | 9 | 15
PD Monitor 2 – | white | L | EL3104 | 11 | –I2 | AI | 9 | 34
PD Monitor 3 + | green | L | EL3104 | 11 | +I3 | AI | 9 | 14
PD Monitor 3 – | white | L | EL3104 | 11 | –I3 | AI | 9 | 33
PD Monitor 4 + | green | L | EL3104 | 11 | +I4 | AI | 9 | 13
PD Monitor 4 – | white | L | EL3104 | 11 | –I4 | AI | 9 | 32
Auxiliary ISCT1
5VRET_3 | black | L | EL1124 | 13 | – | P | 10 | 19
Aux BI 1 | brown | L | EL1124 | 13 | I1 | BI | 10 | 23
Aux BI 2 | brown | L | EL1124 | 13 | I2 | BI | 10 | 4
Aux BI 3 | brown | L | EL1124 | 13 | I3 | BI | 10 | 22
Aux BI 4 | brown | L | EL1124 | 13 | I4 | BI | 10 | 3
Aux BO 1 | orange | L | EL2124 | 14 | O1 | BO | 10 | 21
Aux BO 2 | orange | L | EL2124 | 14 | O2 | BO | 10 | 2
Aux BO 2 | orange | L | EL2124 | 14 | O3 | BO | 10 | 20
Aux BO 2 | orange | L | EL2124 | 14 | O4 | BO | 10 | 1
Aux AI 1 + | green | L | EL3104 | 15 | +I1 | AI | 10 | 12
Aux AI 1 – | white | L | EL3104 | 15 | –I1 | AI | 10 | 31
Aux AI 2 + | green | L | EL3104 | 15 | +I2 | AI | 10 | 11
Aux AI 2 – | white | L | EL3104 | 15 | –I2 | AI | 10 | 30
Aux AI 3 + | green | L | EL3104 | 15 | +I3 | AI | 10 | 10
Aux AI 3 – | white | L | EL3104 | 15 | –I3 | AI | 10 | 29
Aux AI 4 + | green | L | EL3104 | 15 | +I4 | AI | 10 | 9
Aux AI 4 – | white | L | EL3104 | 15 | –I4 | AI | 10 | 28
Aux AO 1 + | blue | L | EL4134 | 16 | O1 | AO | 10 | 8
Aux AO 1 – | yellow | L | EL4134 | 16 | COM | AO | 10 | 27
Aux AO 2 + | blue | L | EL4134 | 16 | O2 | AO | 10 | 7
Aux AO 2 – | yellow | L | EL4134 | 16 | COM | AO | 10 | 26
Aux AO 3 + | blue | L | EL4134 | 16 | O3 | AO | 10 | 6
Aux AO 3 – | yellow | L | EL4134 | 16 | COM | AO | 10 | 25
Aux AO 4 + | blue | L | EL4134 | 16 | O4 | AO | 10 | 5
Aux AO 4 – | yellow | L | EL4134 | 16 | COM | AO | 10 | 24
SHG Oven
Temperature Supply 1 + | red | L | EL3692 | 17 | +R1 | AI | 11 | 1
Temperature Supply 1 – | black | L | EL3692 | 17 | –R1 | AI | 11 | 9
Temperature Readback 1 + | green | L | EL3692 | 17 | +R1 | AI | 11 | 2
Temperature Readback 1 – | white | L | EL3692 | 17 | –R1 | AI | 11 | 10
|  | L | EL3692 | 17 | +R2 | AI
|  | L | EL3692 | 17 | –R2 | AI
|  | L | EL3692 | 17 | +R2 | AI
|  | L | EL3692 | 17 | –R2 | AI
GND | black | L | EL3102 | 18 | COM | P | 11 | 8
Current monitor 1 + | green | L | EL3102 | 18 | +I1 | AI | 11 | 6
Current monitor 1 – | white | L | EL3102 | 18 | –I1 | AI | 11 | 14
Remote voltage monitor 1 + | green | L | EL3102 | 18 | +I2 | AI | 11 | 7
Remote voltage monitor 1 – | white | L | EL3102 | 18 | –I2 | AI | 11 | 15
Set current 1 + | blue | L | EL4132 | 19 | O1 | AO | 11 | 3
Set current 2 – | yellow | L | EL4132 | 19 | COM | AO | 11 | 11
| blue | L | EL4132 | 19 | O2 | AO
| yellow | L | EL4132 | 19 | COM | AO
* use AWG16 hookup wire

## Chassis Corner 5 Middle
Corner Station Controls Chassis 5 |  | Middle Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24V | violet | M | OMRON | DC_4 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | M | OMRON | DC_4 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | M | EK1100 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | M | EK1100 | 0 | 0V | P | TBLOCK
5V_4 | red | M | EK1100 | 0 | + | P | DC_4 | +V
5VRET_4 | black | M | EK1100 | 0 | – | P | DC_4 | –V
5V_5 | red | M | EL9190 | 8 | + | P | DC_5 | +V
5VRET_5 | black | M | EL9190 | 8 | – | P | DC_5 | –V
24V | violet | M | OMRON | DC_5 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | M | OMRON | DC_5 | 0V | P | TBLOCK
Coupler
Output | CAT5 | M | EK1100 | 0 | X2 | Comm. | R/0 | X1
ALS Fiber Distribution
Monitor 1 + | green | M | EL3104 | 1 | +I1 | AI | 4 | 1
Monitor 1 – | white | M | EL3104 | 1 | –I1 | AI | 4 | 14
Monitor 2 + | green | M | EL3104 | 1 | +I2 | AI | 4 | 2
Monitor 2 – | white | M | EL3104 | 1 | –I2 | AI | 4 | 15
Monitor 3 + | green | M | EL3104 | 1 | +I3 | AI | 4 | 3
Monitor 3 – | white | M | EL3104 | 1 | –I3 | AI | 4 | 16
OK + | green | M | EL3104 | 1 | +I4 | AI | 4 | 7
OK – | white | M | EL3104 | 1 | –I4 | AI | 4 | 20
Low Noise VCO
Monitor 1 + | green | M | EL3104 | 2 | +I1 | AI | 5 | 1
Monitor 1 – | white | M | EL3104 | 2 | –I1 | AI | 5 | 14
Monitor 2 + | green | M | EL3104 | 2 | +I2 | AI | 5 | 2
Monitor 2 – | white | M | EL3104 | 2 | –I2 | AI | 5 | 15
Monitor 3 + | green | M | EL3104 | 2 | +I3 | AI | 5 | 3
Monitor 3 – | white | M | EL3104 | 2 | –I3 | AI | 5 | 16
Temp 1 + | green | M | EL3104 | 2 | +I4 | AI | 5 | 4
Temp 1 – | white | M | EL3104 | 2 | –I4 | AI | 5 | 17
Temp 2 + | green | M | EL3104 | 3 | +I1 | AI | 5 | 5
Temp 2 – | white | M | EL3104 | 3 | –I1 | AI | 5 | 18
Temp 3 + | green | M | EL3104 | 3 | +I2 | AI | 5 | 6
Temp 3 – | white | M | EL3104 | 3 | –I2 | AI | 5 | 19
Tune monitor + | green | M | EL3104 | 3 | +I3 | AI | 5 | 10
Tune monitor – | white | M | EL3104 | 3 | –I3 | AI | 5 | 23
Spare + | green | M | EL3104 | 3 | +I4 | AI | 5 | 12
Spare – | white | M | EL3104 | 3 | –I4 | AI | 5 | 25
Tune adjust + | blue | M | EL4132 | 4 | O1 | AO | 5 | 11
Tune adjust – | yellow | M | EL4132 | 4 | COM | AO | 5 | 24
| blue | M | EL4132 | 4 | O2 | AO
| yellow | M | EL4132 | 4 | COM | AO
5VRET_4 | black | M | EL1124 | 5 | – | P | 5 | 20
Excitation switch | brown | M | EL1124 | 5 | I1 | BI | 5 | 9
OK | brown | M | EL1124 | 5 | I2 | BI | 5 | 7
| brown | M | EL1124 | 5 | I3 | BI
| brown | M | EL1124 | 5 | I4 | BI
Excitation enable | orange | M | EL2124 | 6 | O1 | BO | 5 | 8
| orange | M | EL2124 | 6 | O2 | BO
| orange | M | EL2124 | 6 | O3 | BO
| orange | M | EL2124 | 6 | O4 | BO
Temperature
Temperature Supply 1 + | red | M | EL3202 | 7 | +R1 | AI | 6 | 1-2
Temperature Supply 1 – | black | M | EL3202 | 7 | –R1 | AI | 6 | 1-4
Temperature Readback 1 + | green | M | EL3202 | 7 | +R1 | AI | 6 | 1-1
Temperature Readback 1 – | white | M | EL3202 | 7 | –R1 | AI | 6 | 1-3
Temperature Supply 2 + | red | M | EL3202 | 7 | +R2 | AI | 6 | 2-2
Temperature Supply 2 – | black | M | EL3202 | 7 | –R2 | AI | 6 | 2-4
Temperature Readback 2 + | green | M | EL3202 | 7 | +R2 | AI | 6 | 2-1
Temperature Readback 2 – | white | M | EL3202 | 7 | –R2 | AI | 6 | 2-3
DC PDs ISCT6
5VRET_5 | black | M | EL2124 | 9 | – | P | 7 | 19
DC PD1 GAIN0 | orange | M | EL2124 | 9 | O1 | BO | 7 | 7
DC PD1 GAIN1 | orange | M | EL2124 | 9 | O2 | BO | 7 | 26
DC PD2 GAIN0 | orange | M | EL2124 | 9 | O3 | BO | 7 | 8
DC PD2 GAIN1 | orange | M | EL2124 | 9 | O4 | BO | 7 | 27
DC PD3 GAIN0 | orange | M | EL2124 | 10 | O1 | BO | 7 | 3
DC PD3 GAIN1 | orange | M | EL2124 | 10 | O2 | BO | 7 | 22
DC PD4 GAIN0 | orange | M | EL2124 | 10 | O3 | BO | 7 | 4
DC PD4 GAIN1 | orange | M | EL2124 | 10 | O4 | BO | 7 | 23
DC PD1 + | green | M | EL3104 | 11 | +I1 | AI | 7 | 5
DC PD1 – | white | M | EL3104 | 11 | –I1 | AI | 7 | 24
DC PD2 + | green | M | EL3104 | 11 | +I2 | AI | 7 | 6
DC PD2 – | white | M | EL3104 | 11 | –I2 | AI | 7 | 25
DC PD3 + | green | M | EL3104 | 11 | +I3 | AI | 7 | 1
DC PD3 – | white | M | EL3104 | 11 | –I3 | AI | 7 | 20
DC PD4 + | green | M | EL3104 | 11 | +I4 | AI | 7 | 2
DC PD4 – | white | M | EL3104 | 11 | –I4 | AI | 7 | 21
PD Monitor 1 + | green | M | EL3104 | 12 | +I1 | AI | 7 | 12
PD Monitor 1 – | white | M | EL3104 | 12 | –I1 | AI | 7 | 31
PD Monitor 2 + | green | M | EL3104 | 12 | +I2 | AI | 7 | 11
PD Monitor 2 – | white | M | EL3104 | 12 | –I2 | AI | 7 | 30
PD Monitor 3 + | green | M | EL3104 | 12 | +I3 | AI | 7 | 10
PD Monitor 3 – | white | M | EL3104 | 12 | –I3 | AI | 7 | 29
PD Monitor 4 + | green | M | EL3104 | 12 | +I4 | AI | 7 | 9
PD Monitor 4 – | white | M | EL3104 | 12 | –I4 | AI | 7 | 28

## Chassis Corner 5 Right
Corner Station Controls Chassis 5 |  | Right Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24V | violet | R | OMRON | DC_6 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | OMRON | DC_6 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | R | EK1100 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | EK1100 | 0 | 0V | P | TBLOCK
24V | violet | R | EK1100 | 0 | + | P | TBLOCK
0V | gray | R | EK1100 | 0 | – | P | TBLOCK
24V | violet | R | EL9410 | 11 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | EL9410 | 11 | 0V | P | TBLOCK
5V_6 | red | R | EL9410 | 11 | + | P | DC_6 | +V
5VRET_6 | black | R | EL9410 | 11 | – | P | DC_6 | –V
24V | violet | R | EL9410 | 20 | 24V | P | TBLOCK
0V | gray | R | EL9410 | 20 | 0V | P | TBLOCK
5V_6 | red | R | EL9410 | 20 | + | P | DC_6 | +V
5VRET_6 | black | R | EL9410 | 20 | – | P | DC_6 | –V
Coupler
Output | CAT5 | R | EK1100 | 0 | X2 | Comm. | OUT
Beam Diverters HAM1
24V(*) | violet | R | EL7332 | 1 | + | P | TBLOCK
0V(*) | gray | R | EL7332 | 1 | – | P | TBLOCK
Motor A +(*) | violet | R | EL7332 | 1 | A1 | P | E | 1
Motor A –(*) | gray | R | EL7332 | 1 | A2 | P | E | 6
Motor B +(*) | violet | R | EL7332 | 1 | B1 | P | F | 1
Motor B –(*) | gray | R | EL7332 | 1 | B2 | P | F | 6
|  | R | EL7332 | 1 | I1 | BI
|  | R | EL7332 | 1 | I2 | BI
End switch A1 | brown | R | EL1094 | 2 | I1 | BI | E | 2
0V | gray | R | EL1094 | 2 | – | P | E | 7
End switch A2 | brown | R | EL1094 | 2 | I2 | BI | E | 3
0V | gray | R | EL1094 | 2 | – | P | E | 8
End switch A1 | brown | R | EL1094 | 2 | I3 | BI | F | 2
0V | gray | R | EL1094 | 2 | – | P | F | 7
End switch A2 | brown | R | EL1094 | 2 | I4 | BI | F | 3
0V | gray | R | EL1094 | 2 | – | P | F | 8
Beam Diverters HAM6
24V(*) | violet | R | EL7332 | 3 | + | P | TBLOCK
0V(*) | gray | R | EL7332 | 3 | – | P | TBLOCK
Motor A +(*) | violet | R | EL7332 | 3 | A1 | P | G | 1
Motor A –(*) | gray | R | EL7332 | 3 | A2 | P | G | 6
Motor B +(*) | violet | R | EL7332 | 3 | B1 | P | H | 1
Motor B –(*) | gray | R | EL7332 | 3 | B2 | P | H | 6
|  | R | EL7332 | 3 | I1 | BI
|  | R | EL7332 | 3 | I2 | BI
End switch A1 | brown | R | EL1094 | 4 | I1 | BI | G | 2
0V | gray | R | EL1094 | 4 | – | P | G | 7
End switch A2 | brown | R | EL1094 | 4 | I2 | BI | G | 3
0V | gray | R | EL1094 | 4 | – | P | G | 8
End switch A1 | brown | R | EL1094 | 4 | I3 | BI | H | 2
0V | gray | R | EL1094 | 4 | – | P | H | 7
End switch A2 | brown | R | EL1094 | 4 | I4 | BI | H | 3
0V | gray | R | EL1094 | 4 | – | P | H | 8
Shutter Control
Shutter A1 Monitor | brown | R | EL1094 | 5 | I1 | BI | A | 5
0V | gray | R | EL1094 | 5 | – | P | A | 8
Shutter A2 Monitor | brown | R | EL1094 | 5 | I2 | BI | A | 13
|  | R | EL1094 | 5 | – | P
Shutter B1 Monitor | brown | R | EL1094 | 5 | I3 | BI | B | 5
0V | gray | R | EL1094 | 5 | – | P | B | 8
Shutter B2 Monitor | brown | R | EL1094 | 5 | I4 | BI | B | 13
|  | R | EL1094 | 5 | – | P
Shutter A1 Close | orange | R | EL2008 | 6 | O1 | BO | A | 6
Shutter A2 Close | orange | R | EL2008 | 6 | O2 | BO | A | 14
Shutter A1 Open | orange | R | EL2008 | 6 | O3 | BO | A | 7
Shutter A2 Open | orange | R | EL2008 | 6 | O4 | BO | A | 15
Shutter B1 Close | orange | R | EL2008 | 6 | O5 | BO | B | 6
Shutter B2 Close | orange | R | EL2008 | 6 | O6 | BO | B | 14
Shutter B1 Open | orange | R | EL2008 | 6 | O7 | BO | B | 7
Shutter B2 Open | orange | R | EL2008 | 6 | O8 | BO | B | 15
Shutter C1 Monitor | brown | R | EL1094 | 7 | I1 | BI | C | 5
0V | gray | R | EL1094 | 7 | – | P | C | 8
Shutter C2 Monitor | brown | R | EL1094 | 7 | I2 | BI | C | 13
|  | R | EL1094 | 7 | – | P
Shutter D1 Monitor | brown | R | EL1094 | 7 | I3 | BI | D | 5
0V | gray | R | EL1094 | 7 | – | P | D | 8
Shutter D2 Monitor | brown | R | EL1094 | 7 | I4 | BI | D | 13
|  | R | EL1094 | 7 | – | P
Shutter C1 Close | orange | R | EL2008 | 8 | O1 | BO | C | 6
Shutter C2 Close | orange | R | EL2008 | 8 | O2 | BO | C | 14
Shutter C1 Open | orange | R | EL2008 | 8 | O3 | BO | C | 7
Shutter C2 Open | orange | R | EL2008 | 8 | O4 | BO | C | 15
Shutter D1 Close | orange | R | EL2008 | 8 | O5 | BO | D | 6
Shutter D2 Close | orange | R | EL2008 | 8 | O6 | BO | D | 14
Shutter D1 Open | orange | R | EL2008 | 8 | O7 | BO | D | 7
Shutter D2 Open | orange | R | EL2008 | 8 | O8 | BO | D | 15
Shutter A1 PD + | green | R | EL3104 | 9 | +I1 | AI | A | 2
Shutter A1 PD – | white | R | EL3104 | 9 | –I1 | AI | A | 10
Shutter A2 PD + | green | R | EL3104 | 9 | +I2 | AI | A | 4
Shutter A2 PD – | white | R | EL3104 | 9 | –I2 | AI | A | 12
Shutter C1 PD + | green | R | EL3104 | 9 | +I3 | AI | C | 2
Shutter C1 PD – | white | R | EL3104 | 9 | –I3 | AI | C | 10
Shutter C2 PD + | green | R | EL3104 | 9 | +I4 | AI | C | 4
Shutter C2 PD – | white | R | EL3104 | 9 | –I4 | AI | C | 12
Shutter A1 TH + | blue | R | EL4134 | 10 | O1 | AO | A | 1
Shutter A1 TH – | yellow | R | EL4134 | 10 | COM | AO | A | 9
Shutter A2 TH + | blue | R | EL4134 | 10 | O2 | AO | A | 3
Shutter A2 TH – | yellow | R | EL4134 | 10 | COM | AO | A | 11
Shutter C1 TH + | blue | R | EL4134 | 10 | O3 | AO | C | 1
Shutter C1 TH – | yellow | R | EL4134 | 10 | COM | AO | C | 9
Shutter C2 TH + | blue | R | EL4134 | 10 | O4 | AO | C | 3
Shutter C2 TH – | yellow | R | EL4134 | 10 | COM | AO | C | 11
CM Sum A
Input 1 monitor + | green | R | EL3104 | 12 | +I1 | AI | 2 | 1
Input 1 monitor – | white | R | EL3104 | 12 | –I1 | AI | 2 | 20
Input 2 monitor + | green | R | EL3104 | 12 | +I2 | AI | 2 | 2
Input 2 monitor – | white | R | EL3104 | 12 | –I2 | AI | 2 | 21
Sum monitor + | green | R | EL3104 | 12 | +I3 | AI | 2 | 3
Sum monitor – | white | R | EL3104 | 12 | –I3 | AI | 2 | 22
|  | R | EL3104 | 12 | +I4 | AI
|  | R | EL3104 | 12 | –I4 | AI
Offset Adjust + | blue | R | EL4132 | 13 | O1 | AO | 2 | 4
Offset Adjust – | yellow | R | EL4132 | 13 | COM | AO | 2 | 23
|  | R | EL4132 | 13 | O2 | AO
|  | R | EL4132 | 13 | COM | AO
5VRET_6 | black | R | EL1124 | 14 | – | P | 2 | 19
OK | brown | R | EL1124 | 14 | I1 | BI | 2 | 37
|  | R | EL1124 | 14 | I2 | BI
|  | R | EL1124 | 14 | I3 | BI
|  | R | EL1124 | 14 | I4 | BI
Input 1 polarity | orange | R | EL2124 | 15 | O1 | BO | 2 | 5
Input 2 polarity | orange | R | EL2124 | 15 | O2 | BO | 2 | 24
Input 1 enable | orange | R | EL2124 | 15 | O3 | BO | 2 | 6
Input 2 enable | orange | R | EL2124 | 15 | O4 | BO | 2 | 25
Gain slider input 1 bit 0 | orange | R | EL2124 | 16 | O1 | BO | 2 | 7
Gain slider input 1 bit 1 | orange | R | EL2124 | 16 | O2 | BO | 2 | 26
Gain slider input 1 bit 2 | orange | R | EL2124 | 16 | O3 | BO | 2 | 8
Gain slider input 1 bit 3 | orange | R | EL2124 | 16 | O4 | BO | 2 | 27
Gain slider input 1 bit 4 | orange | R | EL2124 | 17 | O1 | BO | 2 | 9
Gain slider input 1 bit 5 | orange | R | EL2124 | 17 | O2 | BO | 2 | 28
Gain slider input 2 bit 0 | orange | R | EL2124 | 17 | O3 | BO | 2 | 10
Gain slider input 2 bit 1 | orange | R | EL2124 | 17 | O4 | BO | 2 | 29
Gain slider input 2 bit 2 | orange | R | EL2124 | 18 | O1 | BO | 2 | 11
Gain slider input 2 bit 3 | orange | R | EL2124 | 18 | O2 | BO | 2 | 30
Gain slider input 2 bit 4 | orange | R | EL2124 | 18 | O3 | BO | 2 | 12
Gain slider input 2 bit 5 | orange | R | EL2124 | 18 | O4 | BO | 2 | 31
Output 1 switch | orange | R | EL2124 | 19 | O1 | BO | 2 | 13
Boost enable | orange | R | EL2124 | 19 | O2 | BO | 2 | 32
Filter enable | orange | R | EL2124 | 19 | O3 | BO | 2 | 14
Option enable | orange | R | EL2124 | 19 | O4 | BO | 2 | 33
CM Sum B
Input 1 monitor + | green | R | EL3104 | 21 | +I1 | AI | 3 | 1
Input 1 monitor – | white | R | EL3104 | 21 | –I1 | AI | 3 | 20
Input 2 monitor + | green | R | EL3104 | 21 | +I2 | AI | 3 | 2
Input 2 monitor – | white | R | EL3104 | 21 | –I2 | AI | 3 | 21
Sum monitor + | green | R | EL3104 | 21 | +I3 | AI | 3 | 3
Sum monitor – | white | R | EL3104 | 21 | –I3 | AI | 3 | 22
|  | R | EL3104 | 21 | +I4 | AI
|  | R | EL3104 | 21 | –I4 | AI
Offset Adjust + | blue | R | EL4132 | 22 | O1 | AO | 3 | 4
Offset Adjust – | yellow | R | EL4132 | 22 | COM | AO | 3 | 23
|  | R | EL4132 | 22 | O2 | AO
|  | R | EL4132 | 22 | COM | AO
5VRET_6 | black | R | EL1124 | 23 | – | P | 3 | 19
OK | brown | R | EL1124 | 23 | I1 | BI | 3 | 37
|  | R | EL1124 | 23 | I2 | BI
|  | R | EL1124 | 23 | I3 | BI
|  | R | EL1124 | 23 | I4 | BI
Input 1 polarity | orange | R | EL2124 | 24 | O1 | BO | 3 | 5
Input 2 polarity | orange | R | EL2124 | 24 | O2 | BO | 3 | 24
Input 1 enable | orange | R | EL2124 | 24 | O3 | BO | 3 | 6
Input 2 enable | orange | R | EL2124 | 24 | O4 | BO | 3 | 25
Gain slider input 1 bit 0 | orange | R | EL2124 | 25 | O1 | BO | 3 | 7
Gain slider input 1 bit 1 | orange | R | EL2124 | 25 | O2 | BO | 3 | 26
Gain slider input 1 bit 2 | orange | R | EL2124 | 25 | O3 | BO | 3 | 8
Gain slider input 1 bit 3 | orange | R | EL2124 | 25 | O4 | BO | 3 | 27
Gain slider input 1 bit 4 | orange | R | EL2124 | 26 | O1 | BO | 3 | 9
Gain slider input 1 bit 5 | orange | R | EL2124 | 26 | O2 | BO | 3 | 28
Gain slider input 2 bit 0 | orange | R | EL2124 | 26 | O3 | BO | 3 | 10
Gain slider input 2 bit 1 | orange | R | EL2124 | 26 | O4 | BO | 3 | 29
Gain slider input 2 bit 2 | orange | R | EL2124 | 27 | O1 | BO | 3 | 11
Gain slider input 2 bit 3 | orange | R | EL2124 | 27 | O2 | BO | 3 | 30
Gain slider input 2 bit 4 | orange | R | EL2124 | 27 | O3 | BO | 3 | 12
Gain slider input 2 bit 5 | orange | R | EL2124 | 27 | O4 | BO | 3 | 31
Output 1 switch | orange | R | EL2124 | 28 | O1 | BO | 3 | 13
Boost enable | orange | R | EL2124 | 28 | O2 | BO | 3 | 32
Filter enable | orange | R | EL2124 | 28 | O3 | BO | 3 | 14
Option enable | orange | R | EL2124 | 28 | O4 | BO | 3 | 33
* use AWG16 hookup wire